## Zadání projektu
Vzorový objekt
Vstupní parametry projektu · Projektová studie · 29. dubna 2026
Parametr | Zadaná hodnota
Typ objektu | Průmysl / Výroba / Logistika
Počet lokalit | Více lokalit / kampus / pobočky
Typ identifikačního média | Karta (čipová, bezkontaktní)
Dostupnost systému při výpadku napájení | Lokální provoz dveří při výpadku
Požadovaná úroveň zabezpečení | Regulovaná (dle NIS2/ZoKB)
Legislativní / normativní požadavky | NIS2 / Zákon o kyber. bezpečnosti / EN 60839-11 (norma ACS)
Integrace s dalšími systémy | Video (CCTV — kamerový systém) / PZTS (IAS — zabezpečovací systém) / HR systém / Active Directory
Pohyb veřejnosti / návštěvy | Běžný provoz (návštěvy denně)
IT prostředí | Oddělená bezpečnostní síť
Stupeň zabezpečení (EN 60839-11-1) | Stupeň 2 – Nízké až střední riziko
Kategorie subjektu dle ZoKB/NIS2 | Nižší povinnosti — důležité subjekty (§ 34 a násl. ZoKB)

## Požadavky
Vzorový objekt
Vstupní parametry projektu · Projektová studie · 29. dubna 2026
Oblast | Kap. | Kapitola | Závažnost | Krátký popis | Detail | Důvod
A — Hlavní budova + administrativa | 2 | Bezpečnostní koncept | POŽADAVEK | Identifikace je založena na médiu s kryptograficky chráněnou identifikační informací. | Systém využívá identifikační prostředky s kryptografickou ochranou proti kopírování a neoprávněné emulaci. Identita je ověřována na základě zabezpečeného autentizačního mechanismu. Identifikační prostředky založené pouze na přenosu sériového čísla média (např. Mifare Classic nebo DESFire v režimu UID/CSN) nesmí být použity, protože neposkytují dostatečnou ochranu proti neoprávněnému kopírování. | Legislativní rámec vyžaduje silnější důkaz identity a odolnost proti klonování, tedy použití média s kryptograficky chráněnou ID informací.
A — Hlavní budova + administrativa | 3 | Architektura systému | POŽADAVEK | Zabránění neoprávněnému vstupu. (Explicitně pro vyšší i nižší režim povinností dle ZoKB.) | Návrh musí aktivně bránit neoprávněnému vstupu do chráněných prostor a k aktivům regulované služby. Vyšší i nižší režim povinností dle ZoKB výslovně směřují k zabránění neoprávněnému fyzickému přístupu. | Vyšší i nižší režim dle ZoKB a návazných vyhlášek výslovně směřují k aktivnímu bránění neoprávněnému fyzickému přístupu.
A — Hlavní budova + administrativa | 3 | Architektura systému | POŽADAVEK | Rozhodování probíhá lokálně na dveřích. | Při výpadku komunikace zůstává zachována schopnost autorizace na úrovni přístupového bodu bez závislosti na centrálním serveru. | Požadavek dostupnosti funkcí systému při výpadku → rozhodování o autorizaci přístupů se musí odehrávat lokálně na dveřích, tzn. potřebu distribuované databáze ve dveřních kontrolérech.
A — Hlavní budova + administrativa | 3 | Architektura systému | POŽADAVEK | Monitorování stavu portálu (kontakt dveří) je normativně vyžadováno. | Přístupová norma vyžaduje pro zvolený bezpečnostní stupeň povinné monitorování stavu přístupového místa pomocí kontaktu dveří nebo jiného obdobného prostředku. Od stupně 3 je dále povinný alarm při nedovření dveří (door held open) a alarm při neoprávněném nebo násilném otevření (forced entry). Doba otevření musí být konfigurovatelná pro jednotlivé přístupové body. | Nedovřené nebo neoprávněně otevřené dveře představují bezpečnostně velmi slabé místo systému - kdokoliv může projít bez identifikace a tedy bez záznamu v logu událostí. Monitorování stavu portálu (typ. kontakt dveří) je podle normy 60839-11-1 povinné od stupně 2. Od stupně 3 je navíc povinná i detekce a hlášení nedovřených a násilně otevřených dveří.
[ ... ]
A — Hlavní budova + administrativa | 3 | Architektura systému | DOPORUČENÍ | Doporučena implementace identifikačních prostředků snadno použitelných návštěvami, se snadným předáním návštěvníkovi. | Pro snadnou správu návštěv v běžném nebo vysokém provozu z hlediska pohybu veřejnosti je doporučeno použití identifikačních prostředků, které umožní snadné použití návštěvníkem a jednoduché předání nebo distribuci na dálku. Takovými prostředky mohou být např. QR kódy a jejich čtečky nebo snadno použitelné virtuální karty v mobilních telefonech. | Legislativa kolem EACS toto nevynucuje, ale jde o doporučitelné opatření pro zajištění bezproblémové správy návštěv. Snadno předatelné (a autorizované) prostředky snižují riziko chyb při vystavování, a nepřímo i potenciálního rizika neoprávněných vstupů.
… [Plná verze obsahuje další bezpečnostní a technické požadavky]
A — Hlavní budova + administrativa | 4 | Provozní režimy | POŽADAVEK | Dokumentace postupů provozu při lokálních výpadcích a nouzových stavech. | Dokumentace systému by měla zahrnovat jasné popisy, jak systém funguje při výpadku komunikace nebo výpadku funkce některé z částí, příp. zda a jak má na tyto stavy reagovat oblusha v místě. | Pro zajištění co nejrychlejší obnovy standardního stavu a funkcí systému po výpadku, bezpečnostním incedentu apod.
A — Hlavní budova + administrativa | 4 | Provozní režimy | POVOLENÍ | Možnost využití automatizovaného nebo uživatelsky zjednodušeného ovládání dveří (např. hands-free otevírání). | Typ objektu nabízí možnost nasazení prvků, které uživatelům zjednoduší proces otevření přístupového místa. Typicky to mohou být dveře otevírané hands-free způsobem (po platné autentizaci uživatele), snadno použitelná otevírací tlačítka (např. velkoplošná nebo bezdotyková) nebo automaticky otevírané dveře pro vozíky. | Zvýšení uživatelského komfortu bez kompromitace bezpečnosti přístupů.
A — Hlavní budova + administrativa | 4 | Provozní režimy | INFORMACE | Důraz na propustnost a provozní režimy dveří. | Technické řešení systému zajiští dostatečnou propustnost dveří nebo jiných přístupových míst, adekvátní předpokládané intenzitě pohybu zaměstnanců, dopravních prostředků nebo případně návštěvníků. | Zajištění propustnosti s aplikovanými provozními režimy dveří předcházejí vzniku bezpečnostně problematických situací (jak z hlediska objektové, tak i personální bezpečnosti).
… [Plná verze obsahuje další bezpečnostní a technické požadavky]
A — Hlavní budova + administrativa | 5 | Audit a evidence událostí | POŽADAVEK | Detekce, zaznamenání a signalizace neoprávněného vstupu. | Otevření přístupového místa bez předchozí platné identifikace uživatele (nebo bez oprávněného uvolnění z vnitřní strany, např. odchodovým snímačem) povede ke vzniku události násilně otevřených dveří (stav "door forced"). Tento stav musí být logován a v reálném čase indikován v dohledové platformě i u dotyčného přístupového místa. | Auditní záznamy musí obsahovat i případy, kdy došlo k otevření přístupového místa bez identifikace procházející osoby (a předpokládaně tedy neoprávněného vstupu).
A — Hlavní budova + administrativa | 5 | Audit a evidence událostí | POŽADAVEK | Lokální ukládání událostí při výpadku komunikace a zpětné uložení do centrálního úložiště po obnovení. | V případě výpadku komunikace mezi přístupovými kontroléry a místem pro centralizované ukládaní údajů (např. databází softwaru pro centralizovaný monitoring a správu) bude zajištěno lokální ukládání událostí do paměti kontrolérů, a to v počtu a objemu adekvátním pro očekávatelné délky výpadků komunikace, v kombinaci s rychlosti generování těchto událostí. (Vyšší počet dveří řízených jedním kontrolérem bude předpokládaně generovat za jednotku času vyšší počet událostí.) Po obnovení komunikace musí dojít k automatickému přenosu všech těchto uložených údajů do centrální databáze. | Prevence ztráty událostí v záznamech v důsledku výpadku komunikace systémových prvků.
A — Hlavní budova + administrativa | 5 | Audit a evidence událostí | POŽADAVEK | Logování administrátorských akcí: změn práv, konfigurace, přístupů do správy. | Změny prováděné správci systému v jeho nastavení budou ukládány do logu pro zajištění možnosti zpětného vyhodnocení. Týká se to primárně změn přístupových práv uživatelů, ale také změn v technických nastaveních systému, dálkového ovládání přístupových prvků nebo zaznamenávání každého vstupu do rozhraní, které takovéto změny umožňuje provádět. | Shoda s legislativou vyžaduje logování administrátorských akcí jako jsou změny přístupových práv, konfigurace zařízení nebo přístupy do rozhraní pro správu.
A — Hlavní budova + administrativa | 5 | Audit a evidence událostí | POŽADAVEK | Systém používá synchronizovaný čas. | Všechny komponenty systému jsou synchronizovány vůči jednotnému časovému zdroji pro možnost korelace událostí. | Integrace s CCTV vyžaduje jednotný synchronizovaný čas pro forenzní korelaci událostí.
… [Plná verze obsahuje další bezpečnostní a technické požadavky]
A — Hlavní budova + administrativa | 6 | Správa systému | POŽADAVEK | Administrátorské přístupy vyžadují vícefaktorové ověření. | Správa systému je dostupná pouze po silné autentizaci administrátora. | Pro zajištění vysoké ochrany přiístupu správce k systému.
A — Hlavní budova + administrativa | 6 | Správa systému | POŽADAVEK | Konfigurace systému je pravidelně zálohována. | Je implementováno pravidelné automatické zálohování konfigurace a databáze nastavení, včetně zajištění možnosti obnovy. Zálohy by měly být uchovávávny na jiném úložišti, než na kterém běží řídicí software systému. | Pravidelné korektní zálohování a ověřování fukčnosti záloh pomáhá předcházet trvalému kolapsu systému po závažném selhání.
A — Hlavní budova + administrativa | 6 | Správa systému | POŽADAVEK | Automatizace odebrání přístupových práv při odchodu uživatele (offboarding). | Při odchodu uživatele mu budou, díky vazbě na systémy HR nebo AD (Active Directory), automaticky odebrána všechna doposud přidelěná přístupová práva. Předchází se tak riziku, že správce takovému uživateli práva neodebere a zbytkové přístupy budou moci být v budoucnu zneužity. | Prevence zapomenutých přístupových práv pro uživatele, kteří už do systému přístup mít nemají.
… [Plná verze obsahuje další bezpečnostní a technické požadavky]
A — Hlavní budova + administrativa | 7 | Integrace | POŽADAVEK | Systém je propojen se zabezpečovacím systémem (PZTS). | Systém kontroly vstupu je integrován se zabezpečovacím (intrusion alarm) systémem. Stavy dveří jsou sdíleny s PZTS a poplachové signály obou systémů jsou koordinovány dle definovaných priorit. Neoprávněný vstup detekovaný ACS je předán do PZTS jako vstupní událost. ACS zajistí odmítnutí vstupu i platného uživatele do oblasti, pokud je tato zastřežena PZTS, pro prevenci vzniku falešných poplachů. | Integrace s PZTS vyžaduje koordinaci stavů dveří, sdílení poplachových signálů a definici priorit reakcí.
A — Hlavní budova + administrativa | 7 | Integrace | DOPORUČENÍ | Doporučen prostředek pro společný dohled, příp. i jednotnou správu uživatelů přístupového a zabezpečeovacího (PZTS) nebo kamerovího systému. | Pro snadný dohled a rychlou reakci na bezpečnostní incidenty, bez ohledu na místo a systém, kde vznikly, je doporučeno použití platformy, která umožní monitoring systémových prvků a alarmových událostí jak přístupového, tak i zabezpečovacího, příp. kamerového systému. | Není přímo vynucováno legislativou, ale z pohledu snadné správy a rychlé reakce na incidenty je silně doporučeno.
… [Plná verze obsahuje další bezpečnostní a technické požadavky]
A — Hlavní budova + administrativa | 8 | Kybernetická bezpečnost | POŽADAVEK | Vyžadována možnost "hardeningu" systémových komponent pro posílení kybernetické bezpečnosti. | Použité prvky musí umožňovat jejich "hardening" z hlediska kybernetické bezpečnosti. Tedy funkce a procesy pro snižování možné útočné plochy, např. změnu výchozích hesel, deaktivací nepoužívaných komunikačních protokolů nebo síťových portů, politiku vynucování silných hesel, aktivaci šifrované komunikace nebo aplikaci principu minimálních oprávnění (least privilege), v němž má uživatel nebo služba přidělena jen ta práva, která pro svou roli nezbytně potřebuje. | Pro minimalizaci počtu a možností cest a kanálů, kterými y mohl být bezpečnostní systém kompromitován.
A — Hlavní budova + administrativa | 8 | Kybernetická bezpečnost | POŽADAVEK | Pravidelná revize práv. (Explicitně pro vyšší i nižší režim povinností dle ZoKB.) | Pravidelné přezkoumávání přístupových práv a oprávnění uživatelů, adminů i technických účtů. V regulovaném prostředí by tato měla být jasně odlišená od jednorázového nastavení rolí. | Pravidelná revize práv je ve vyhláškách výslovná a v regulovaném prostředí by měla být jasně odlišená od jednorázového nastavení rolí.
A — Hlavní budova + administrativa | 8 | Kybernetická bezpečnost | POŽADAVEK | Vzdálená správa systému povolena pouze přes zabezpečený kanál (např. VPN). | Pro provádění vzdálené správy systému bude povoleno připojení jen přes zabezpečený kanál, např. pomocí VPN se silnou autentizací operátora. | Prevence kompromitace systému neoprávněným dálkovým přístupem ke správě nebo ovládání.
A — Hlavní budova + administrativa | 8 | Kybernetická bezpečnost | POŽADAVEK | Bezpečné protokoly a šifrovaný přenos. (Explicitně pro vyšší i nižší režim povinností dle ZoKB.) | Implementace s použitím aktuálně odolných a bezpečných komunikačních protokolů, ochrana důvěrnosti i integrity komunikace. Vyžadovány jsou aktuálně odolné kryptografické algoritmy — toto se týká i komunikačních tras mezi čtečkami a kontroléry nebo komunikace mezi kontroléry a řídicím systémem. | Vyhlášky k ZoKB uvádějí nutnost použití bezpečných protokolů, důvěrnosti a integrity vzdálených připojení a aktuálně odolných kryptografických algoritmů.
… [Plná verze obsahuje další bezpečnostní a technické požadavky]
A — Hlavní budova + administrativa | 9 | Provozní a organizační opatření | POŽADAVEK | Návštěvy jsou evidovány v systému. | Pro vstup návštěv je definován proces registrace, vydání dočasného oprávnění a jeho automatické expirace. | Všechny zainteresované role v systému mají k dispozici protokoly s popisy celého procesu správy návštěv a protokoly jsou systémově implementovány.
A — Hlavní budova + administrativa | 9 | Provozní a organizační opatření | POŽADAVEK | Požadavky na dodavatele přístupového řešení. (Explicitně pro vyšší i nižší režim povinností dle ZoKB.) | Do výběru technolgoie a smluv s dodavateli a integrátory je nezbytné promítnutí bezpečnostních pravidel, auditů, SLA, reportingu incidentů a exit strategií. | Režim vyhlášek k ZoKB řeší řízení dodavatelských řetězců.
… [Plná verze obsahuje další bezpečnostní a technické požadavky]
B — Vývoj a výroba | 2 | Bezpečnostní koncept | POŽADAVEK | Biometrie není jediným identifikačním faktorem. | V regulovaném nebo kritickém bezpečnostním režimu nemůže být biometrická identifikace použita jako výhradní metoda autentizace. Je zajištěna záložní identifikační metoda. | Biometrie nesmí být jediný využitelný faktor v regulovaném/kritickém režimu, instalace musí umožňovat "falllback" na jiný způsob identifikace.
B — Vývoj a výroba | 2 | Bezpečnostní koncept | POVOLENÍ | Je doporučeno využít ukládání biometrického vzoru v paměti zabezpečené karty (tzv. režim Template on Card), tedy bez nutnosti budování centrální databáze biometrických vzorů. | Režim Template on Card odbourává nutnost budování centrální databáze biometrických vzorů, čímž výrazně snižuje rizika ochrany biometrických dat a zjednodušuje splnění GDPR požadavků. | Respektování pravidla co nejmenšího sběru a uchovávání citlivých osobních údajů v centrálních databázích. Režim Template on Card se obejde bez jakékoliv centrální databáze.
B — Vývoj a výroba | 8 | Kybernetická bezpečnost | POŽADAVEK | Šifrování komunikace mezi čtečkou a řídicí jednotkou. | Standard 60839-11 pro přístupové systémy předepisuje pro zvolený bezpečnostní stupeň šifrování komunikace mezi čtečkou a řídicí jednotkou (ACU) s autentizací. Pro stupeň 3 musí být implementována alespoň jedna z povolených variant šifrování; pro stupeň 4 je plné šifrování povinné. Doporučeným standardem komunikace je např. OSDP v2 dle EN IEC 60839-11-5. | Prevence možnosti podvržení falešné identity uživatele narušením kanálu mezi čtečkou a kontrolérem. Dle normy 60839-11 je povinné šifrování komunikace čtečka–kontrolér s autentizací od stupně 4, ve stupní 3 je variantní.
… [Plná verze obsahuje další bezpečnostní a technické požadavky]
B — Vývoj a výroba | 3 | Architektura systému | DOPORUČENÍ | Doporučena implementace identifikačních prostředků snadno použitelných návštěvami, se snadným předáním návštěvníkovi. | Pro snadnou správu návštěv v běžném nebo vysokém provozu z hlediska pohybu veřejnosti je doporučeno použití identifikačních prostředků, které umožní snadné použití návštěvníkem a jednoduché předání nebo distribuci na dálku. Takovými prostředky mohou být např. QR kódy a jejich čtečky nebo snadno použitelné virtuální karty v mobilních telefonech. | Legislativa kolem EACS toto nevynucuje, ale jde o doporučitelné opatření pro zajištění bezproblémové správy návštěv. Snadno předatelné (a autorizované) prostředky snižují riziko chyb při vystavování, a nepřímo i potenciálního rizika neoprávněných vstupů.
B — Vývoj a výroba | 4 | Provozní režimy | INFORMACE | Důraz na propustnost a provozní režimy dveří. | Technické řešení systému zajiští dostatečnou propustnost dveří nebo jiných přístupových míst, adekvátní předpokládané intenzitě pohybu zaměstnanců, dopravních prostředků nebo případně návštěvníků. | Zajištění propustnosti s aplikovanými provozními režimy dveří předcházejí vzniku bezpečnostně problematických situací (jak z hlediska objektové, tak i personální bezpečnosti).
B — Vývoj a výroba | 9 | Provozní a organizační opatření | POŽADAVEK | Návštěvy jsou evidovány v systému. | Pro vstup návštěv je definován proces registrace, vydání dočasného oprávnění a jeho automatické expirace. | Všechny zainteresované role v systému mají k dispozici protokoly s popisy celého procesu správy návštěv a protokoly jsou systémově implementovány.
… [Plná verze obsahuje další poznámky o odlišnosti druhé zóny projektu]

## Souhrn
Vzorový objekt
Vstupní parametry projektu · Projektová studie · 29. dubna 2026
Výstupní profil | Projektová studie
Datum generování | 29. dubna 2026
Počet oblastí | 2
Celkem požadavků | 41
Počty podle závažnosti
POŽADAVEK | 42
ZÁKAZ | 1
POVOLENÍ | 2
DOPORUČENÍ | 2
INFORMACE | 1
Počty podle kapitol
2. Bezpečnostní koncept | 1
3. Architektura systému | 7
4. Provozní režimy | 3
5. Audit a evidence událostí | 9
6. Správa systému | 4
7. Integrace | 2
8. Kybernetická bezpečnost | 13
9. Provozní a organizační opatření | 2